## HFF
Tel. +49 (0)711 8201-0 Fax: -720 | [5 empty] | eMail: | info@LTG.de
[15 empty] | Volumenstrom Bereich |  |  | V_max_St | NW 100
[15 empty] | 250 | m^3/H |  | 80 | m³/h
min
LTG Deckeninduktionsgerät HFF | [6 empty] | LTG Aktiengesellschaft
Sprachauswahl
German
English
Korrekturfaktoren
[5 empty] | Datum: | [5 empty] | delta T (Taupunkt) und Wasservorlauf | 0.77126
[5 empty] | Bearbeiter: | [5 empty] | Korrekturfaktor Kondensationswanne (Korrekturfaktor durch Druckverlust der Kondensationswanne) | 0.97
[5 empty] | Projekt: | [5 empty] | Korrekturfaktor welcher durch das Kondensierende Wasser entsteht (Qlatent verlust) | 0.98393 | [7 empty] | Auswahlmöglichkeiten
|  |  | Language: |  | Variante: |  |  |  |  | Baugröße für Marko | Korrekturfaktor durch elektr. Nacherhitzer | 1 | [7 empty] | Kondensationswanne | Wert (für Makro) Kondensationswanne | Baugrößen | Induktionskotrolle | Wert Indktionskontrolle für Marko | Wärmetauscher | Wert Wärmetauscher | Gerätetyp | Wert Gerätetyp | Oberfläche Wärmetauscher | Wert Wärmetauscher Oberfläche für Makro
|  |  | German | [6 empty] | 900 | [9 empty] | mit Kondensatwanne | 1 | 900 | mit Induktionskontrolle | 1 | 2-Leiter | 4 | G | 2 | standard unbehandelt | 1
|  | Geräteauslegung: | [8 empty] | Korrekturfaktoren Wärmetauscher (Massenstrom Wasser zu Faktor) | [8 empty] | ohne Kondensatwanne |  | 1200 | ohne Induktionskontrolle |  | 4-Leiter |  | K |  | beschichtet schwarz
|  | Baugröße | 900 | [7 empty] | Paramter | a | b | c | Faktor Wärmetauscher Kühlen | Faktor Wärmetauscher Heizen | [8 empty] | 2 Leiter m. E-Heizung |  | M
|  | Höhe: | 327 | [6 empty] | HFF 900 | 2 L | -6.62e-06 | 0.0036557 | 0.53571 | 1.0021 | 0.93512 | [10 empty] | H
|  | Länge: | 616 | [6 empty] | HFF 900 | 4 L (Heizkreis) | -4.41e-06 | 0.002457 | 0.68808 |  | 0.9574
|  | Wärmeübertrager | 4-Leiter | [6 empty] | HFF 900 | 4 Leiter (Kühlkreis) | -3.91e-06 | 0.0026471 | 0.61706 | 0.99009
|  | Oberfläche Wärmeübertrager | beschichtet schwarz | [6 empty] | HFF 1200 | 4 L (Kühlkreis, gleiche Werte wie 2 Leiter 2 reihig, da nicht gemessen) | -6.62e-06 | 0.0036557 | 0.53571 | 1.0021
|  | Kondensatwanne | mit Kondensatwanne | [6 empty] | HFF 1200 | 2 L | -7.24e-06 | 0.004483 | 0.39678 | 1.0038 | 0.90632
|  | Induktionskontrolle | mit Induktionskontrolle | [6 empty] | HFF 1200 | 4 L (Heizkreis, gleiche Werte wie HFF 900 4 L) | -6e-06 | 0.0035 | 0.5435 |  | 0.9335
[10 empty] | FormelVprimär zu Primär 900 | [7 empty] | Tausblass = (Tprim*Vprim+I*Vprim*Tansaug+Qsek(CPl*dichte)/(I*Vprim+Vprim)
[12 empty] | a | b | c | Prim erfoderlich | Induktionverhätlniss |  | Tausblass (kühlen) | Tausblass (Heizen)
|  | Auslegungsbedingungen: | Kühlen | Und | Heizen |  |  |  |  | G 900 | 36 Düsen |  |  |  | 181.6391 | 5.5 |  | 17.2191 | 35.5201
|  | Ansaugtemperatur | 26 |  | 22 |  |  |  |  | K 900 | 48 Düsen | 0.02082 | 0.2859 | -9.8419 | 98.7169 | 4.8 |  | 17.9773 | 30.3764
|  | relative Feuchte | 50 | [6 empty] | M 900 | 66 Düsen | 0.0144 | -0.186 | 7.7061 | 58.0633 | 3.5 |  | 17.4199 | 30.2641
[10 empty] | H 900 | 80 Düsen | 0.0039 | 1.1262 | -54.353 | 27.259 | 3.1 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | Taupunkttemperatur Raumluft | 14.7713 | [6 empty] | FormelVprimär zu Primär 1200
|  | Wassergehalt Raumluft (Kühlfall) | 10.8213 | [8 empty] | a | b | c | Prim erfoderlich
[10 empty] | G 1200 | 48 Düsen | 0.02082 | 0.2859 | -9.8419 | 98.7169
|  | Primärseite (Luftseite): | [7 empty] | K 1200 | 66 Düsen | 0.0144 | -0.186 | 7.7061 | 58.0633
|  | Primärluftvolumenstrom | 60 |  | 60 |  |  |  |  | M 1200 | 90 Düsen | 0.00924 | -0.12412 | -0.12412 | 25.6927
|  | Primärlufttemperatur | 16 |  | 16 |  |  |  |  | H 1200 | 105 Düsen |  |  |  | 18.3519
Korrekturfaktor Primärdruck
|  | Sekundärseite (Wasserseite): | [9 empty] | a | b | c | Faktor Primärdruck
|  | Vorlauftemperatur | 14 |  | 55 |  |  |  |  | G 900 | 36 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 1.3011
|  | Nenn-Wassermassenstrom | 200 |  | 100 |  |  |  |  | K 900 | 48 Düsen (gemessen) | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.98802
|  | wasserseitiger Druckverlust | 17.6712 |  | 9.8707 | Druckverlust nur Wärmeübertrager |  |  |  | M 900 | 66 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.78176
|  | Wassermassenstrom | 200 |  | 150 |  |  |  |  | H 900 | 80 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.60237
[10 empty] | G 1200 | 48 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.98802
| Kühlen | [8 empty] | K 1200 | 66 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.78176
| Düsenvariante | Temperaturdifferenz VL - RL | Ausblastemperatur | erforderlicher Primärdruck | Primärleistung | Sensible Kuehlleistung (kondensierend) | verfügbare Leistung zur Raumkühlung | wasserseitige Kühlleistung |  | M 1200 | 90 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.59271
| G | -4.0622 | 17.2191 | 181.6391 | -199.386 | -929.5148 | -1128.9008 | -944.6916 |  | H 1200 | 105 Düsen | -1.05e-05 | 0.0067197 | 0.427 | 0.54678
> | K | -3.1523 | 17.9773 | 98.7169 | -199.386 | -721.3137 | -920.6997 | -733.091
| M | -2.4688 | 17.4199 | 58.0633 | -199.386 | -564.9151 | -764.3011 | -574.1388
| H | - | - | - | - | - | - | -
| Heizen | [9 empty] | Kühlen |  | Spezifische Kühlleistung in Nennpunkt |  | spezifische Kühlleistung Qsek | Sekundärleistung | Latentkühlleistung (Verlust durch kondensierenden Wasser)
| Düsenvariante | Temperaturdifferenz VL - RL | Ausblastemperatur | erforderlicher Primärdruck | Primärleistung | Sekundär-leistung | verfügbare Leistung zur Raumheizung |  | G | HFF 900 | 2 L |  | ang | 64 | 79.6402 | -955.6824 | -15.604
| G | 8.1373 | 35.5201 | 181.6391 | -119.6316 | 1419.2856 | 1299.654 |  | K | HFF 900 | 2 L |  | ge. | 65.8794 | 62.2511 | -747.0134 | -12.197
> | K | 6.1791 | 30.3764 | 98.7169 | -119.6316 | 1077.7415 | 958.1099 |  | M | HFF 900 | 2 L |  | ang. | 66 | 49.3459 | -592.1507 | -9.6684
| M | 4.8892 | 30.2641 | 58.0633 | -119.6316 | 852.7554 | 733.1238 |  | H | HFF 900 | 2 L |  | ang. | 68 | 39.1742 | -470.0907 | -7.6755
| H | - | - | - | - | - | - |  | G | HFF 900 | 4 L |  | ang. | 63 | 77.4596 | -929.5148 | -15.1768
[9 empty] | K | HFF 900 | 4 L |  | ge. | 64.3819 | 60.1095 | -721.3137 | -11.7773
|  | Düsenvariante wählen | K | [5 empty] | M | HFF 900 | 4 L |  | ge. | 63.7254 | 47.0763 | -564.9151 | -9.2237
[9 empty] | H | HFF 900 | 4 L |  | gemessen | 67.8231 | 38.6057 | -463.2682 | -7.5641
[9 empty] | G | HFF 1200 | 2L |  | gemessen | 78.6526 | 74.4476 | -893.3714 | -14.5866
[9 empty] | K | HFF 1200 | 2 L |  | angenommen | 79 | 59.1664 | -709.9964 | -11.5926
[9 empty] | M | HFF 1200 | 2 L |  | ge. | 79 | 44.8583 | -538.2991 | -8.7891
|  | Raumabsorption | 6 | [5 empty] | H | HFF 1200 | 2 L |  | ang. | 80 | 41.9057 | -502.8688 | -8.2107
[9 empty] | G | HFF 1200 | 4 L |  | ang. | 77 | 72.7592 | -873.1104 | -14.2558
| Schallleistung | Düsenvariante | Schallleistung | Schalldruck (NC)* | Schalldruck (LP)* | Toleranz ± 3 dB |  |  | K | HFF 1200 | 4 L |  | ang. | 78 | 58.3179 | -699.8144 | -11.4263
|  | G | 39.9134 | 40.2754 | 33.9134 |  |  |  | M | HFF 1200 | 4 L |  | ang. | 78 | 44.2149 | -530.5794 | -8.6631
| > | K | 29.3776 | <23 dB(C) | 23.3776 |  |  |  | H | HFF 1200 | 4 L |  | ang | 79 | 41.3114 | -495.7367 | -8.0942
|  | M | <25 dB(A) | <23 dB(C) | 19 |  |  |  | Düsen |  |  |  | spezifische Nennleistung in Nennpunkt |  | Qsek (W/K) inklusive Faktor Wärmetauscher berücksichtigt | Qsek absolut
|  | H | - | - | - |  |  |  | G | HFF 900 | 2L |  | wie kühlen | 64 | 75.5337 | 2492.6136
[9 empty] | K | HFF 900 | 2 L (gleiche Werte wie kühlen) |  | wie kühlen | 65.8794 | 59.0413 | 1948.3624
|  | * bei 37 m³ Raumvolumen | [6 empty] | M | HFF 900 | 2 L |  | wie kühlen | 66 | 46.8015 | 1544.4491
[9 empty] | H | HFF 900 | 2 L |  | wie kühlen | 68 | 37.1543 | 1226.0919
[9 empty] | G | HFF 900 | 4 L |  | ang. | 35.5933 | 43.0087 | 1419.2856
ã LTG Aktiengesellschaft - Letzte Änderung: 25.05.2016 | [8 empty] | K | HFF 900 | 4 L (gemessen) |  | ge. | 35.5933 | 32.6588 | 1077.7415
Die Angaben über den Lieferumfang, Aussehen, Leistungen sowie Maße und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen bleiben jederzeit vorbahelten. | [8 empty] | M | HFF 900 | 4 L |  | ang. | 35.5933 | 25.8411 | 852.7554
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe. | [8 empty] | H | HFF 900 | 4 L |  | ang- | 35.5933 | 19.9111 | 657.0659
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. | [8 empty] | G | HFF 1200 | 2 L |  |  | 78.6526 | 68.3176 | 2254.4818
[9 empty] | K | HFF 1200 | 2 L (gleiche Werte wie kühlen) |  | wie kühlen | 79 | 54.2946 | 1791.723
[9 empty] | M | HFF 1200 | 2 L |  | wie kühlen | 79 | 41.1646 | 1358.4333
[9 empty] | H | HFF 1200 | 2 L |  | wie kühlen | 80 | 38.4552 | 1269.0227
[9 empty] | G | HFF 1200 | 4 L |  | wie kühlen | 42 | 37.5752 | 1239.9824
[9 empty] | K | HFF 1200 | 4 L |  | wie kühlen | 42 | 29.7311 | 981.1274
[9 empty] | M | HFF 1200 | 4 L |  | wie kühlen | 42 | 22.5413 | 743.8628
[9 empty] | H | HFF 1200 | 4 L |  | wie kühlen | 42 | 20.7944 | 686.2163
Wasserseitiger Druckverlust
[11 empty] | Paramter | a | b | c | in kPA (Kühlen) | in kPA (Heizen)
[10 empty] | HFF 900 | 3 reihig 4 Leitersystem Heizen | 0.00032419 | 0.022596 | -0.81296 |  | 9.8707
[10 empty] | HFF 900 | 3 reihig 4 Leitersystem Kühlen | 0.00032262 | 0.031778 | -1.5893 | 17.6712
[10 empty] | HFF 900 | 2 reihig 2 Leitersystem | 0.00030287 | 0.015698 | -0.3169 | 14.9374 | 8.8523
[10 empty] | 1200 | 2 Leiter | 0.000382 | 0.014774 | 0.077316 | 18.3121 | 10.8884
[10 empty] | Schallpegel | Akustik A Bewertung
[12 empty] | a | b | c | LWA in dB | Für Marko
[10 empty] | HFF 900 | G | 19.3285 | -59.3836 |  | 39.9134 | 39.9134
[10 empty] | HFF 900 | K (gemessen) | 19.3285 | -59.3836 |  | 29.3776 | 29.3776
[10 empty] | HFF 900 | M | 14.6574 | -36.1832 |  | 22.5164 | 22.5164
[10 empty] | HFF 900 | H (gemessen) | 14.6574 | -36.1832 |  | 12.2652 | 12.2652
[10 empty] | HFF 1200 | G | 14.0366 | -41.4352 |  | 23.0246 | 23.0246
[10 empty] | HFF 1200 | K (alles auf Prim bezogen) | 14.0366 | -41.4352 |  | 16.955 | 16.955
[10 empty] | HFF 1200 | M (alles auf Prim bezogen) | 14.0366 | -41.4352 |  | 6.8606 | 6.8606
[10 empty] | HFF 1200 | H (alles auf Prim bezogen) | 14.0366 | -41.4352 |  | 2.8076 | 2.8076
[12 empty] | Nennvolumenstrom [kg/h] (Kühlen) | Nennvolumenstrom [kg/h] (Heizen)
[10 empty] | HFF 900 | 2 Leiter | 200 | 150
[10 empty] | HFF 900 | 4 Leiter | 200 | 100
[10 empty] | HFF 1200 | 2 Leiter | 270 | 200
[10 empty] | HFF 1200 | 4 Leiter | 270 | 200
Schallpegel
[12 empty] | a | b | c | D | e | f | NC
[10 empty] | HFF 900 | Düsenanzahl 36 | 9e-10 | -6.788e-07 | 0.00019806 | -0.025709 | 1.4892 | -8 | 40.2754
[10 empty] | HFF 900 | Düsenanzahl 48 | 9e-10 | -6.788e-07 | 0.00019806 | -0.025709 | 1.4892 | -8 | 22.9833
[10 empty] | HFF 900 | Düsenanzahl 66 | -1.044e-05 | 0.0040964 | -0.38837 | 29.3095 |  |  | 18.5261
[10 empty] | HFF 900 | Düsenanzahl 80 | -1.044e-05 | 0.0040964 | -0.38837 | 29.3095 |  |  | 21.5553
[10 empty] | HFF 1200 | 48 Düsen | -6e-06 | 0.0124 | 21.297 |  |  |  | 22.4626
[10 empty] | HFF 1200 | 66 Düsen | -6e-06 | 0.0124 | 21.297 |  |  |  | 21.9968
[10 empty] | HFF 1200 | 90 Düsen | -6e-06 | 0.0124 | 21.297 |  |  |  | 21.6116
[10 empty] | HFF 1200 | 105 Düsen | -6e-06 | 0.0124 | 21.297 |  |  |  | 21.5225
Schalleistung (Für Makro) als Zahlenformat
Schalldruck
[9 empty] | G | 39.9134 | 33.9134
[9 empty] | K | 29.3776 | 23.3776
[9 empty] | M | 25 | 19
[9 empty] | H |  | -
Note on E31: bei max. Kühlfall bis 0,5K über Raumlufttemp. in 1,1m Höhe at max. cooling mode 0,5K higher than temperature in 1,1m height
Note on G31: durch Temperaturschichtung Erhöhung um : by temperature stratification increase of: 1,5 - 2K bei t_w1 = 30°C 3 - 3,5K bei t_w1 = 40 °C 4 - 4,5K bei t_w1 = 50°C

## Raumabsorption
LTG Aktiengesellschaft
Ermittlung der Raumabsorption im diffusen Schallfeld
Primärluftvolumenstrom
| Breite: | 3 |  | Raum-Schallabsorption | 5.3441
| Höhe: | 2.8 |  | Äquivalente Absorptionsfläche: | 13.692
| Tiefe: | 5 |  | Gewählte Nachhallzeit: | 0.5
Baugröße:
Geräteauslegung:
|  | Gewählte Nachhallzeit: | 1,0 s |  | Studios:
|  | kleiner Büroraum: | 0,5 s |  | Rundfunkstudio: | 1
|  | Büro: |  |  | Fernsehstudio: | 1.5
|  | kleiner Büroraum: | 0.5
|  | Großraumbüro: | 0.5 |  | Sonstige:
|  | Besprechungsraum: | 1 |  | Gaststätten: | 1
[5 empty] | Museen: | 1.5
|  | Wohngebäude: |  |  | Klassenräume: | 1
|  | Wohn-/Schlafräume: | 0.5
Krankenhaus:
|  | Bettenzimmer: | 1
|  | Hallen, Korridore: | 2
|  | Untersuchungsräume: | 2
|  | OP-Räume: | 3
© LTG Aktiengesellschaft 12-02-2012
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.

## Legende - Legend - Legenda
Tel. +49 (0)711 8201-180 Fax -720
ã LTG Aktiengesellschaft - Letzte Änderung / Last Modification : 05.07.2007
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen.
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.
German | English | Italian
2-Leiter-System | 2-pipe system
4-Leiter-System | 4-pipe-system
ã LTG Aktiengesellschaft - Letzte Änderung: 25.05.2016 | ã LTG Aktiengesellschaft - last modifications: 25.05.2016
Ablufttemperatur | Extract air temperature
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen. | Tolerances and further technical informations are to be found in LTG documentation
Ansaugtemperatur | Intake air temperature
Anzahl Luftanschlüsse | Number of spigots for supply air
Äquivalente Absorptionsfläche: | Equivalent absorption area:
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. | Damage caused by programming errors is not at LTG expenses. Subject to technical specifications.
Ausblastemperatur | Outlet air temperature
Ausblastemperatur | Outlet air temperature
Auswahl | Choice
Baugröße | Size
Baugröße: | Size
Bemerkungen | Notes
Besprechungsraum: | Meeting room:
Bettenzimmer: | Bedroom:
Breite: | Width:
Büro: | Office:
Drehzahlsteuerungeingangssignal 8V - 24V | Fan speed control input signal 8V - 24V
Drehzahlstufe | Fan speed level
Druckverlust nur Wärmeübertrager | Pressure drop only heat exchanger
Düsenvariante | nozzle design
Düsenvariante | nozzle design
Düsenvariante wählen | select nozzle design
Eigenkonvektion bei Warmwasservorlaufttemperatur 70 °C, Raumlufttemperatur 20 °C, Nennwassermenge | Natural convection at water supply temperature 70 °C; room air temperature of 20°C and nominal hot water flow
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe. | Accuracy of selection software can not be ensured. In case of doubts data of LTG technical literature is valid.
erforderlicher Primärdruck | Required primary pressure
Ermittlung der Raumabsorption im diffusen Schallfeld | Calculation of room sound absorption in the diffuse sound field
Fernsehstudio: | TV studio
Gaststätten: | Restaurants:
Geräteauslegung: | Terminal design:
Gerätetyp | Type of appliance
Gesamt-heizleistung | Total heating capacity
Gesamt-kühlleistung | Total cooling capacity
Gewählte Nachhallzeit: | Selected reverberation period:
großes Hotelzimmer (V > 40 m³) | big Hotelroom (V > 40m³)
Großraumbüro: | Open-plan office:
Hallen, Korridore: | Hall, Corridor
Heizen | Heating
Heizfall | Heating mode
Heizleistung | Heating capacity
Höhe: | Height
Induktionskontrolle | Induction control
Kaltwasser-Rücklauftemperatur | Cold water return temperature
Klassenräume: | Class rooms:
kleiner Büroraum: | Small office room:
kleines Hotelzimmer (V < 40m³) | small Hotelroom (V > 40m³)
Kondensatwanne | Condensate tray
Krankenhaus: | Hospital:
Kühlen | Cooling
Kühlfall | Cooling mode
Länge: | Length
Latente Kühlleistung | Latent cooling capacity
Legende für LTG Auslegungstabellen | Legend for LTG Components Design Tables
LTG Deckeninduktionsgerät HFF | LTG Chilled Beam HFF
Luftanschluss | Air sided spigot
mit Abluft-/Ansaugtemperatur | With extract /intake air temperature
Museen: | Museeum:
Nennbreite | Nominal width
Nenn-Wassermassenstrom | Nominal water flow rate
Nenn-Wassermassenstrom Heizen | Nominal hot water flow rate
Nenn-Wassermassenstrom Kühlen | Nominal cold water flow rate
Oberfläche Wärmeübertrager | Surface Heat exchanger
OP-Räume: | Operation rooms
Primärdruck | Primary pressure
Primärleistung | Primary capacity
Primärlufttemperatur | Primary air temperature
Primärluftvolumenstrom | Primary air volume rate
Raumabsorption | Room absorption
Raum-Schallabsorption | Room sound absorpion
relative Feuchte | Relative room air humidity
Rundfunkstudio: | Radio studio
Schalldruck (LP)* | Sound pressure level (LP)
Schalldruck (NC)* | Sound pressure level (NC)*
Schallleistung | Sound power level
Sekundär-leistung | Secondary capacity
Sekundär-leistung | Secondary capacity
Sekundaerluftvolumenstrom pro Gerät | Secondary air flow rate per unit
Sensible Kuehlleistung (kondensierend) | Sensible cooling capacity
Sonstige: | Others:
Studios: | Studios:
Taupunkttemperatur Raumluft | Dew point temperature of room air
Temperaturdifferenz VL - RL | Differential temperature inlet - outlet
Tiefe: | Depth:
Toleranz ± 3 dB | Tolerance ± 3 dB
Untersuchungsräume: | Medical inspection rooms
verfügbare Leistung zur Raumheizung | Total capacity for space heating
verfügbare Leistung zur Raumkühlung | Total capacity for space cooling
Vorlauftemperatur | Water inlet temperature
Wärmeübertrager | Heat exchanger
Warmwasser-Rücklauftemperatur | Hot water return temperature
Wassergehalt Raumluft (Kühlfall) | Humidity ration of room air
Wassermassenstrom | Water flow rate
wasserseitige Kühlleistung | Cooling capacity on waterside
wasserseitiger Druckverlust | Differential pressure on waterside
Wohn-/Schlafräume: | Living- and sleeping room:
Wohngebäude: | Residential building: