## VFC-0-2
Tel. +49 711 8201 0 | [5 empty] | e-mail: | info@LTG.de
LTG Auslegungstabelle Ventilatorkonvektor VFC-0/2 | [20 empty] | LTG Aktiengesellschaft
Wärme-/Kältebedarf
[9 empty] | bei Auslegungsbedingungen: | [6 empty] | Projekt:
|  | Kühlen: |  |  | Ansaugtemperatur: | 26 | °C
[5 empty] | Wassereintrittstemperatur: | 16 | °C |  |  | W | W
|  | Heizen: |  |  | Ansaugtemperatur: | 20 | °C | [9 empty] | Datum:
[5 empty] | Wassereintrittstemperatur: | 60 | °C |  |  | W | W | [5 empty] | Name:
rel. Feuchte
(Kondensatbildung ab > 54 % rel. Feuchte in der Ansaugluft.) | [22 empty] | 54
| Baugröße 500 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] |  | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] | Auswahl |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K] | QKoF [W] | tKWOFRL [°C]
| 1 | 3.8 | 160 | 26 | 32 | 370 | 17.5857 | 360 | 360 | 17.5429 |  | 1480 | 53.6571 | 1440 | 53.8286 |  |  |  |  | 16 | 6 | FALSE |  | 37 | 36 | 37 | 36 | 1 | 100 | 100 | 864 | 720 | 43.2 | 370 | 17.5857
| 2 | 4.7 | 240 | 30 | 36 | 490 | 18.1 | 480 | 480 | 18.0571 |  | 1960 | 51.6 | 1920 | 51.7714 |  |  |  |  | 20 | 8 | FALSE |  | 49 | 48 | 49 | 48 | 2 | 100 | 100 | 1152 | 960 | 57.6 | 490 | 18.1
| 3 | 5.6 | 290 | 36 | 42 | 570 | 18.4429 | 560 | 560 | 18.4 |  | 2280 | 50.2286 | 2240 | 50.4 | 200 | 200 | 17.8045 | 17.8045 | 23 | 11 | FALSE |  | 57 | 56 | 57 | 56 | 3 | 100 | 100 | 1265 | 1120 | 63.25 | 570 | 18.4429
| 4 | 6.5 | 340 | 40 | 46 | 640 | 18.7429 | 640 | 640 | 18.7429 |  | 2560 | 49.0286 | 2560 | 49.0286 |  |  |  |  | 25 | 16 | FALSE |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 100 | 100 | 1408 | 1280 | 70.4 | 640 | 18.7429
| 5 | 7.8 | 430 | 46 | 52 | 730 | 19.1286 | 730 | 730 | 19.1286 |  | 2920 | 47.4857 | 2920 | 47.4857 |  |  |  |  | 31 | 26 | FALSE |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 5 | 100 | 100 | 1576 | 1460 | 78.8 | 730 | 19.1286
[14 empty] | Nennwassermenge für 100% Kühl-/Heizleistung: |  | 200 | 200
| Baugröße 630 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWOFRL [°C] |  | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] |  | QKoF [W] | tKWOFRL [°C]
| 1 | 3.8 | 170 | 25 | 31 | 480 | 18.0571 | 430 | 430 | 17.8429 |  | 1920 | 51.7714 | 1720 | 52.6286 |  |  |  |  | 16 | 6 | FALSE |  | 48 | 43 | 48 | 43 | 1 | 100 | 100 | 1032 | 860 | 51.6 | 480 | 18.0571
| 2 | 4.7 | 260 | 29 | 35 | 590 | 18.5286 | 590 | 590 | 18.5286 |  | 2360 | 49.8857 | 2360 | 49.8857 |  |  |  |  | 20 | 8 | FALSE |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 2 | 100 | 100 | 1416 | 1180 | 70.8 | 590 | 18.5286
| 3 | 5.6 | 310 | 35 | 41 | 680 | 18.9143 | 680 | 680 | 18.9143 |  | 2720 | 48.3429 | 2720 | 48.3429 | 200 | 200 | 19.9128 | 19.9128 | 23 | 11 | FALSE |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 3 | 100 | 100 | 1536 | 1360 | 76.8 | 680 | 18.9143
| 4 | 6.5 | 370 | 39 | 45 | 760 | 19.2571 | 760 | 760 | 19.2571 |  | 3040 | 46.9714 | 3040 | 46.9714 |  |  |  |  | 25 | 16 | FALSE |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 | 100 | 100 | 1672 | 1520 | 83.6 | 760 | 19.2571
| 5 | 7.8 | 480 | 46 | 52 | 870 | 19.7286 | 870 | 870 | 19.7286 |  | 3480 | 45.0857 | 3480 | 45.0857 |  |  |  |  | 31 | 26 | FALSE |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 5 | 100 | 100 | 1879 | 1740 | 93.95 | 870 | 19.7286
[14 empty] | Nennwassermenge für 100% Kühl-/Heizleistung: |  | 200 | 200
| Baugröße 800 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWOFRL [°C] |  | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] |  | QKoF [W] | tKWOFRL [°C]
| 1 | 3.8 | 220 | 25 | 31 | 520 | 18.2286 | 480 | 480 | 18.0571 |  | 2080 | 51.0857 | 1920 | 51.7714 |  |  |  |  | 16 | 6 | FALSE |  | 52 | 48 | 52 | 48 | 1 | 100 | 100 | 1152 | 960 | 57.6 | 520 | 18.2286
| 2 | 4.7 | 320 | 28 | 34 | 720 | 19.0857 | 640 | 640 | 18.7429 |  | 2880 | 47.6571 | 2560 | 49.0286 |  |  |  |  | 20 | 8 | FALSE |  | 72 | 64 | 72 | 64 | 2 | 100 | 100 | 1536 | 1280 | 76.8 | 720 | 19.0857
| 3 | 5.6 | 380 | 34 | 40 | 830 | 19.5571 | 780 | 780 | 19.3429 |  | 3320 | 45.7714 | 3120 | 46.6286 | 200 | 200 | 23.207 | 23.207 | 23 | 11 | FALSE |  | 83 | 78 | 83 | 78 | 3 | 100 | 100 | 1736 | 1560 | 86.8 | 830 | 19.5571
| 4 | 6.5 | 460 | 38 | 44 | 950 | 20.0714 | 920 | 920 | 19.9429 |  | 3800 | 43.7143 | 3680 | 44.2286 |  |  |  |  | 25 | 16 | FALSE |  | 95 | 92 | 95 | 92 | 4 | 100 | 100 | 2024 | 1840 | 101.2 | 950 | 20.0714
| 5 | 7.8 | 580 | 45 | 51 | 1050 | 20.5 | 1050 | 1050 | 20.5 |  | 4200 | 42 | 4200 | 42 |  |  |  |  | 31 | 26 | FALSE |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 100 | 100 | 2268 | 2100 | 113.4 | 1050 | 20.5
[14 empty] | Nennwassermenge für 100% Kühl-/Heizleistung: |  | 200 | 200
| Baugröße 1000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWOFRL [°C] |  | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] |  | QKoF [W] | tKWOFRL [°C]
| 1 | 3.8 | 300 | 27 | 33 | 620 | 18.6571 | 590 | 590 | 18.5286 |  | 2480 | 49.3714 | 2360 | 49.8857 |  |  |  |  | 25 | 6 | FALSE |  | 62 | 59 | 62 | 59 | 1 | 100 | 100 | 1488 | 1180 | 74.4 | 620 | 18.6571
| 2 | 4.7 | 420 | 30 | 36 | 820 | 19.5143 | 760 | 760 | 19.2571 |  | 3280 | 45.9429 | 3040 | 46.9714 |  |  |  |  | 29 | 8 | FALSE |  | 82 | 76 | 82 | 76 | 2 | 100 | 100 | 1968 | 1520 | 98.4 | 820 | 19.5143
| 3 | 5.6 | 470 | 34 | 40 | 920 | 19.9429 | 890 | 890 | 19.8143 |  | 3680 | 44.2286 | 3560 | 44.7429 | 200 | 200 | 24.0778 | 24.0778 | 33 | 11 | FALSE |  | 92 | 89 | 92 | 89 | 3 | 100 | 100 | 2079 | 1780 | 103.95 | 920 | 19.9429
| 4 | 6.5 | 570 | 38 | 44 | 1040 | 20.4571 | 1020 | 1020 | 20.3714 |  | 4160 | 42.1714 | 4080 | 42.5143 |  |  |  |  | 36 | 16 | FALSE |  | 104 | 102 | 104 | 102 | 4 | 100 | 100 | 2288 | 2040 | 114.4 | 1040 | 20.4571
| 5 | 7.8 | 720 | 46 | 52 | 1140 | 20.8857 | 1140 | 1140 | 20.8857 |  | 4560 | 40.4571 | 4560 | 40.4571 |  |  |  |  | 42 | 26 | FALSE |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 5 | 100 | 100 | 2462 | 2280 | 123.1 | 1140 | 20.8857
[14 empty] | Nennwassermenge für 100% Kühl-/Heizleistung: |  | 200 | 200
| Baugröße 1250 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWOFRL [°C] |  | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  |  | QKoF [W/K] | QKmF [W/K] | QHoF [W/K] | QHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] |  | QKoF [W] | tKWOFRL [°C]
| 1 | 3.8 | 360 | 26.4 | 33 | 800 | 19.4286 | 730 | 730 | 19.1286 |  | 3200 | 46.2857 | 2920 | 47.4857 |  |  |  |  | 25 | 6 | FALSE |  | 80 | 73 | 80 | 73 | 1 | 100 | 100 | 1752 | 1460 | 87.6 | 800 | 19.4286
| 2 | 4.7 | 470 | 29.4 | 36 | 980 | 20.2 | 920 | 920 | 19.9429 |  | 3920 | 43.2 | 3680 | 44.2286 |  |  |  |  | 29 | 8 | FALSE |  | 98 | 92 | 98 | 92 | 2 | 100 | 100 | 2208 | 1840 | 110.4 | 980 | 20.2
| 3 | 5.6 | 570 | 34.4 | 41 | 1070 | 20.5857 | 1040 | 1040 | 20.4571 |  | 4280 | 41.6571 | 4160 | 42.1714 | 200 | 200 | 26.8601 | 26.8601 | 33 | 11 | FALSE |  | 107 | 104 | 107 | 104 | 3 | 100 | 100 | 2350 | 2080 | 117.5 | 1070 | 20.5857
| 4 | 6.5 | 690 | 37.4 | 44 | 1160 | 20.9714 | 1130 | 1130 | 20.8429 |  | 4640 | 40.1143 | 4520 | 40.6286 |  |  |  |  | 36 | 16 | FALSE |  | 116 | 113 | 116 | 113 | 4 | 100 | 100 | 2486 | 2260 | 124.3 | 1160 | 20.9714
| 5 | 7.8 | 830 | 45.4 | 52 | 1280 | 21.4857 | 1240 | 1240 | 21.3143 |  | 5120 | 38.0571 | 4960 | 38.7429 |  |  |  |  | 42 | 26 | FALSE |  | 128 | 124 | 128 | 124 | 5 | 100 | 100 | 2678 | 2480 | 133.9 | 1280 | 21.4857
[14 empty] | Nennwassermenge für 100% Kühl-/Heizleistung: |  | 200 | 200
| 1) | Kühlleistung ohne Filter (bei tKWVL > 15 °C)
| 2) | Sensible und gesamte Kühlleistung bei 50 % rel. Feuchte
ã LTG Aktiengesellschaft 26-05-2025
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen.
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.
Auswahl
Auswahl
Auswahl
Auswahl
Auswahl

## VFC-0-4
Tel. +49 711 8201 0 | [5 empty] | e-mail: | info@LTG.de
LTG Auslegungstabelle Ventilatorkonvektor VFC-0/4 | [19 empty] | LTG Aktiengesellschaft
Wärme-/Kältebedarf
[9 empty] | bei Auslegungsbedingungen: | [5 empty] | Projekt:
|  | Kühlen: |  |  | Ansaugtemperatur: | 26 | °C
[5 empty] | Wassereintrittstemperatur: | 16 | °C |  |  | W
Heating:
|  | Heizen: |  |  | Ansaugtemperatur: | 20 | °C | [8 empty] | Datum:
[5 empty] | Wassereintrittstemperatur: | 60 | °C |  |  | W | [5 empty] | Name:
rel. Feuchte
(Kondensatbildung ab > 54 % rel. Luftfeuchte in der Ansaugluft) | [20 empty] | 54
| Baugröße 500 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL1) [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] | Abfage | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K]
| 1 | 3.8 | 160 | 26 | 32 | 340 | 17.4571 | 280 | 280 | 17.2 | 840 | 52.8 | 760 | 53.4857 |  |  |  |  | 16 | 5 | FALSE | 34 | 28 | 21 | 19 | 1 | 100 | 100 | 672 | 560 | 33.6
| 2 | 4.7 | 240 | 30 | 36 | 460 | 17.9714 | 450 | 450 | 17.9286 | 1120 | 50.4 | 1120 | 50.4 |  |  |  |  | 20 | 6 | FALSE | 46 | 45 | 28 | 28 | 2 | 100 | 100 | 1080 | 900 | 54
| 3 | 5.6 | 290 | 36 | 42 | 540 | 18.3143 | 540 | 540 | 18.3143 | 1280 | 49.0286 | 1280 | 49.0286 | 200 | 100 | 12.1644 | 2.2887 | 23 | 9 | FALSE | 54 | 54 | 32 | 32 | 3 | 100 | 100 | 1220 | 1080 | 61
| 4 | 6.5 | 340 | 40 | 46 | 600 | 18.5714 | 600 | 600 | 18.5714 | 1400 | 48 | 1400 | 48 |  |  |  |  | 25 | 11 | FALSE | 60 | 60 | 35 | 35 | 4 | 100 | 100 | 1320 | 1200 | 66
| 5 | 7.8 | 430 | 46 | 52 | 680 | 18.9143 | 680 | 680 | 18.9143 | 1600 | 46.2857 | 1600 | 46.2857 |  |  |  |  | 31 | 17 | FALSE | 68 | 68 | 40 | 40 | 5 | 100 | 100 | 1468 | 1360 | 73.4
[13 empty] | Nennwassermenge: |  | 200 | 100
| Baugröße 630 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL1) [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K]
| 1 | 3.8 | 170 | 25 | 31 | 410 | 17.7571 | 360 | 360 | 17.5429 | 1040 | 51.0857 | 920 | 52.1143 |  |  |  |  | 16 | 5 | FALSE | 41 | 36 | 26 | 23 | 1 | 100 | 100 | 864 | 720 | 43.2
| 2 | 4.7 | 260 | 29 | 35 | 520 | 18.2286 | 510 | 510 | 18.1857 | 1280 | 49.0286 | 1240 | 49.3714 |  |  |  |  | 20 | 6 | FALSE | 52 | 51 | 32 | 31 | 2 | 100 | 100 | 1224 | 1020 | 61.2
| 3 | 5.6 | 310 | 35 | 41 | 600 | 18.5714 | 600 | 600 | 18.5714 | 1400 | 48 | 1400 | 48 | 200 | 100 | 13.3119 | 2.6166 | 23 | 9 | FALSE | 60 | 60 | 35 | 35 | 3 | 100 | 100 | 1356 | 1200 | 67.8
| 4 | 6.5 | 370 | 39 | 45 | 670 | 18.8714 | 670 | 670 | 18.8714 | 1560 | 46.6286 | 1560 | 46.6286 |  |  |  |  | 25 | 11 | FALSE | 67 | 67 | 39 | 39 | 4 | 100 | 100 | 1474 | 1340 | 73.7
| 5 | 7.8 | 480 | 46 | 52 | 760 | 19.2571 | 760 | 760 | 19.2571 | 1720 | 45.2571 | 1720 | 45.2571 |  |  |  |  | 31 | 17 | FALSE | 76 | 76 | 43 | 43 | 5 | 100 | 100 | 1641 | 1520 | 82.05
[13 empty] | Nennwassermenge: |  | 200 | 100
| Baugröße 800 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL1) [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K]
| 1 | 3.8 | 220 | 25 | 31 | 470 | 18.0143 | 420 | 420 | 17.8 | 1160 | 50.0571 | 1040 | 51.0857 |  |  |  |  | 16 | 5 | FALSE | 47 | 42 | 29 | 26 | 1 | 100 | 100 | 1008 | 840 | 50.4
| 2 | 4.7 | 320 | 28 | 34 | 640 | 18.7429 | 600 | 600 | 18.5714 | 1520 | 46.9714 | 1440 | 47.6571 |  |  |  |  | 20 | 6 | FALSE | 64 | 60 | 38 | 36 | 2 | 100 | 100 | 1440 | 1200 | 72
| 3 | 5.6 | 380 | 34 | 40 | 740 | 19.1714 | 710 | 710 | 19.0429 | 1680 | 45.6 | 1640 | 45.9429 | 200 | 100 | 15.7434 | 3.0109 | 23 | 9 | FALSE | 74 | 71 | 42 | 41 | 3 | 100 | 100 | 1619 | 1420 | 80.95
| 4 | 6.5 | 460 | 38 | 44 | 820 | 19.5143 | 810 | 810 | 19.4714 | 1880 | 43.8857 | 1880 | 43.8857 |  |  |  |  | 25 | 11 | FALSE | 82 | 81 | 47 | 47 | 4 | 100 | 100 | 1782 | 1620 | 89.1
| 5 | 7.8 | 580 | 45 | 51 | 920 | 19.9429 | 910 | 910 | 19.9 | 2040 | 42.5143 | 2040 | 42.5143 |  |  |  |  | 31 | 17 | FALSE | 92 | 91 | 51 | 51 | 5 | 100 | 100 | 1965 | 1820 | 98.25
[13 empty] | Nennwassermenge: |  | 200 | 100
| Baugröße 1000 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL1) [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K]
| 1 | 3.8 | 300 | 27 | 33 | 580 | 18.4857 | 530 | 530 | 18.2714 | 1440 | 47.6571 | 1320 | 48.6857 |  |  |  |  | 25 | 6 | FALSE | 58 | 53 | 36 | 33 | 1 | 100 | 100 | 1272 | 1060 | 63.6
| 2 | 4.7 | 420 | 30 | 36 | 760 | 19.2571 | 710 | 710 | 19.0429 | 1880 | 43.8857 | 1760 | 44.9143 |  |  |  |  | 29 | 8 | FALSE | 76 | 71 | 47 | 44 | 2 | 100 | 100 | 1704 | 1420 | 85.2
| 3 | 5.6 | 470 | 34 | 40 | 850 | 19.6429 | 820 | 820 | 19.5143 | 2160 | 41.4857 | 2040 | 42.5143 | 200 | 100 | 16.9439 | 3.4139 | 33 | 11 | FALSE | 85 | 82 | 54 | 51 | 3 | 100 | 100 | 1853 | 1640 | 92.65
| 4 | 6.5 | 570 | 38 | 44 | 950 | 20.0714 | 920 | 920 | 19.9429 | 2360 | 39.7714 | 2280 | 40.4571 |  |  |  |  | 36 | 16 | FALSE | 95 | 92 | 59 | 57 | 4 | 100 | 100 | 2024 | 1840 | 101.2
| 5 | 7.8 | 720 | 46 | 52 | 1070 | 20.5857 | 1050 | 1050 | 20.5 | 2600 | 37.7143 | 2600 | 37.7143 |  |  |  |  | 42 | 26 | FALSE | 107 | 105 | 65 | 65 | 5 | 100 | 100 | 2268 | 2100 | 113.4
[13 empty] | Nennwassermenge: |  | 200 | 100
| Baugröße 1250 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | Kühlen | Heizen
| n [-] | U [V] | V [m³/h] | LA18 [dB(A)] | LWA [dB(A)] | QKoF1) [W] | tKWOFRL1) [°C] | QKmFsens2) [W] | QKmFtotal2) [W] | tKWRL [°C] | QHoF [W] | tWWRL [°C] | QHmF [W] | tWWRL [°C] | woK [kg/h] | woH [kg/h] | DpK [kPa] | DpH [kPa] | Pel AC [W] | Pel EC [W] |  | qKoF [W/K] | qKmF [W/K] | qHoF [W/K] | qHmF [W/K] | Stufe | Leistungen in % bei verschieden Wassermengen |  | QKges2 [W] | QKsens2 [W] | qKmF tot max. [W/K]
| 1 | 3.8 | 360 | 27 | 33 | 740 | 19.1714 | 680 | 680 | 18.9143 | 1840 | 44.2286 | 1720 | 45.2571 |  |  |  |  | 25 | 6 | FALSE | 74 | 68 | 46 | 43 | 1 | 100 | 100 | 1632 | 1360 | 81.6
| 2 | 4.7 | 470 | 30 | 36 | 900 | 19.8571 | 850 | 850 | 19.6429 | 2160 | 41.4857 | 2040 | 42.5143 |  |  |  |  | 29 | 8 | FALSE | 90 | 85 | 54 | 51 | 2 | 100 | 100 | 2040 | 1700 | 102
| 3 | 5.6 | 570 | 35 | 41 | 980 | 20.2 | 960 | 960 | 20.1143 | 2440 | 39.0857 | 2320 | 40.1143 | 200 | 100 | 19.9456 | 3.8455 | 33 | 11 | FALSE | 98 | 96 | 61 | 58 | 3 | 100 | 100 | 2196 | 1920 | 109.8
| 4 | 6.5 | 690 | 38 | 44 | 1060 | 20.5429 | 1040 | 1040 | 20.4571 | 2520 | 38.4 | 2440 | 39.0857 |  |  |  |  | 36 | 16 | FALSE | 106 | 104 | 63 | 61 | 4 | 100 | 100 | 2288 | 2080 | 114.4
| 5 | 7.8 | 830 | 46 | 52 | 1180 | 21.0571 | 1160 | 1160 | 20.9714 | 2760 | 36.3429 | 2680 | 37.0286 |  |  |  |  | 42 | 26 | FALSE | 118 | 116 | 69 | 67 | 5 | 100 | 100 | 2505 | 2320 | 125.25
[13 empty] | Nennwassermenge: |  | 200 | 100
0
|  | 1) | Kühlleistung ohne Filter (bei tKWVL > 15 °C)
|  | 2) | Sensible und gesamte Kühlleistung bei 50 % rel. Feuchte
ã LTG Aktiengesellschaft 26-05-2025
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen.
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.
Auswahl
Auswahl
Auswahl
Auswahl
Auswahl

## Legende - Legend
Tel. +49 711 8201 0 | e-mail: | info@LTG.de | e-mail: | info@LTG.de
Language | German | English
Parameter | Legende für LTG Ventilatorkonvektoren | Legend for LTG Fan Coil Units
- | Auswahl | Choice
- | Baugröße | Size
- | Heizfall | Heating Mode
- | Kühlfall | Cooling Mode
- | projektierte Leistung im Auslegungsfall | Required Capacity For Design Situation
Dpext [Pa] | Luftseitiger externer Druckverlust | External Pressure Drop (Airside)
DpH [kPa] | wasserseitiger Druckverlust über Heizregister | Waterside Pressure Drop over Heating Coil
DpK | wasserseitiger Druckverlust über Kühlregister | Waterside Pressure Drop over Cooling Coil
H | Heizen | Heating
Imax [mA] | elektr. Stromaufnahme | Current
K | Kühlen | Cooling
LA18 [dB(A)] | Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine (+/- 3 dB), bewertet | Sound Pressure Level (Tolerance +/- 3dB) at 18 m² Sabine Absorption Area, valued
LWA [dB(A)] | Schallleistung (Toleranz +/- 3 dB), bewertet | Sound Power Level (Tolerance +/- 3dB), valued
mF | mit Filter | with Filter
n [I - V] | Drehzahlstufe I - II - III - IV - V | Fan Speed Level I - II - III - IV - V
oF | ohne Filter | without Filter
Pel [W] | elektrische Leistungsaufnahme | electrical Power Input
QE [W] | Eigenkonvektion bei Warmwasservorlaufttemperatur 70 °C, Raumlufttemperatur 20 °C, Nennwassermenge | Natural Convection at Water Supply Temperatures 70 °C; Room Air Temperature of 20°C and Nominal Hot Water Flow
QH [W] | Heizleistung | Heating Capacity
QKges [W] | Gesamte Kühlleistung | Total Cooling Capacity
QKsens [W] | sensible Kühlleistung | Sensible Cooling Capacity
tAL [°C] | Ansaugtemperatur | Intake Air Temperature
TAUS [°C] | Ausblastemperatur | Supply Air Temperature
tKWRL [°C] | Kaltwasser-Rücklauftemperatur | Cold Water Return Temperature
tRL [°C] | Raumlufttemperatur | Room Air Temperature
tWVL [°C] | Wasservorlauftemperatur | Water Supply Temperature
tWWRL [°C] | Warmwasser-Rücklauftemperatur | Hot Water Return Temperature
UA [V] | Drehzahlsteuerungeingangssignal 8V - 24V | Fan Speed Control Input Signal 8V - 24 V
V [m³/h] | Umluftvolumenstrom pro Gerät | Recirculation Air Flow Rate per Unit
woH [kg/h] | Wassermenge Heizen | Hot Water Flow Rate
woK [kg/h] | Wassermenge Kühlen | Cold Water Flow Rate
ã LTG Aktiengesellschaft 14-11-2024
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen.
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.