## FVS-N2
Tel. +49 711 8201-0 | [19 empty] | E-Mail: | info@ltg.de
LTG FVS ECO2School - 2-Leiter Luft-Wasser-Nacherhitzer/Nachkühler N2 | [20 empty] | LTG Aktiengesellschaft
[26 empty] | Druckverlust | y = 0,0079x1,7381
[26 empty] | 50 | 7
[9 empty] | projektierte | [16 empty] | 100 | 24
| Sommer: |  |  |  | Außenlufttemperatur: | 32 | °C |  | Zulufttemperatur: | [7 empty] | Projekt: | [8 empty] | 150 | 48
[5 empty] | Wasservorlauftemperatur: | 18 | °C |  | 17 | °C | [15 empty] | 200 | 79
| Winter: |  |  |  | Außenlufttemperatur: | -12 | °C | [9 empty] | Datum: | 2026-07-14 | [7 empty] | 250 | 116
[5 empty] | Wasservorlauftemperatur: | 40 | °C |  | 17 | °C | [6 empty] | Bearbeiter: | [8 empty] | 300 | 158
[5 empty] | Ablufttemperatur Winter: | 22 | °C | [18 empty] | 150 | 47.851
[5 empty] | 0 | Kühlkreislauf: | [6 empty] | Heizkreislauf:
| n [%] | VZUL [m³/h] | DpZUL [Pa] | LWA, ZUL [dB(A)] |  | QKsens [W] | tKWRL [°C] | tZUL, K [°C] |  | wK [kg/h] | DpK [kPa] |  | tNE,H [°C] | QH [W] | tWWRL [°C] | tZUL, H [°C] |  | wH [kg/h] | DpH [kPa] |  |  | Abfrage | qK [W/K] | qH [W/K] |  | Luftmenge 400 m³/h
| 41 | 400 | 6 | 29 |  | 1635.7045 | 25.0102 | 19.7322 |  | 200 | 78.8946 |  | 8 | 2560 | 8.6531 | 27.2 |  | 70 | 12.7231 |  |  | FALSE | 116.836 | 80.0817 |  |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
| 50 | 500 | 9 | 33 |  | 1921.2272 | 26.2338 | 20.4726 |  |  |  |  | 8 | 2670 | 8 | 24.02 | [5 empty] | FALSE | 137.2305 | 83.3247 |  | 50 | 920 | 57.5 | 50 | 2010 | 57.4286
| 58 | 600 | 12 | 36 |  | 2151.7885 | 27.222 | 21.2411 |  |  |  |  | 8 | 2720 | 8 | 21.6 | [5 empty] | FALSE | 153.6992 | 84.8935 |  | 100 | 1580 | 98.75 | 100 | 3570 | 102
| 66 | 700 | 17 | 39 |  | 2334.6079 | 28.0055 | 21.9945 |  |  |  |  | 8 | 2740 | 8 | 19.7429 | [5 empty] | FALSE | 166.7577 | 85.6514 |  | 150 | 1830 | 114.375 | 150 | 4290 | 122.5714
| 75 | 800 | 22 | 43 |  | 2482.4748 | 28.6392 | 22.6907 |  |  |  |  | 8 | 2750 | 8 | 18.3125 | [5 empty] | FALSE | 177.3196 | 86.0473 |  | 200 | 1920 | 120 | 200 | 4580 | 130.8571
| 83 | 900 | 27 | 46 |  | 2600.4958 | 29.145 | 23.3317 |  |  |  |  | 8 | 2760 | 8 | 17.2 | [5 empty] | FALSE | 185.7497 | 86.2161 |  | 250 | 1960 | 122.5 | 250 | 4710 | 134.5714
[9 empty] | Nennwassermenge / Nenndruckverlust: | 150 | 48 | [5 empty] | Nennwassermenge / Nenndruckverlust: | 150 | 48 | [6 empty] | 300 | 1980 | 123.75 | 300 | 4770 | 136.2857
[26 empty] | 200 | y = 36,887ln(x) - 78,603 | 116.836 | 70 | y = 44,555ln(x) - 109,21 | 80.0817
Legende:
Luftmenge 500 m³/h
[11 empty] | n | Drehzahl in [%] | [14 empty] | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
[11 empty] | VZUL | Zuluftvolumenstrom in [m³/h] | [13 empty] | 50 | 920 | 57.5 | 50 | 2020 | 57.7143
[11 empty] | DpZUL | Luftseitiger Druckverlust Luft-Wasser-Nacherhitzer/Nachkühler in [Pa] | [13 empty] | 100 | 1680 | 105 | 100 | 3750 | 107.1429
[11 empty] | LWAZUL | Schalleistungspegel Zuluft Durchstrahlung dB(A) | [13 empty] | 150 | 2090 | 130.625 | 150 | 4790 | 136.8571
[26 empty] | 200 | 2270 | 141.875 | 200 | 5310 | 151.7143
[11 empty] | Qksens | Sensible, wasserseitige Kühlleistung in [W] | [13 empty] | 250 | 2350 | 146.875 | 250 | 5570 | 159.1429
[11 empty] | tKWRL | Rücklauftemperatur Kühlkreislauf in [°C] | [13 empty] | 300 | 2400 | 150 | 300 | 5710 | 163.1429
[11 empty] | tZUL, K | Zulufttemperatur am Austritt des Luft-Wasser-Nachkühlers in [°C] | [13 empty] | 200 | y = 52,647ln(x) - 141,71 | 137.2305 | 70 | y = 60,479ln(x) - 173,62 | 83.3247
[11 empty] | wK | Kaltwassermenge in [kg/h]
[11 empty] | DpK | Wasserseitiger Druckverlust Kühlkreislauf in [kPa] | [10 empty] | Heizfall
[23 empty] | System WRG & Bypassklappe Φ ges Soll um 2°C Fortlufttemperatur zu halten |  |  | Luftmenge 600 m³/h
[11 empty] | tNE,H | Lufteintrittstemperatur Luft-Wasser-Nacherhitzer in [°C], nach WRG/Bypass-System | [10 empty] | Berechnung der resultierenden Nacherhitzereintrittstemperatur |  |  |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
[11 empty] | QH | Wasserseitige Heizleistung in [W] | [13 empty] | 50 | 920 | 57.5 | 50 | 2020 | 57.7143
[11 empty] | tWWRL | Wasserseitiger Druckverlust Warmwasserkreislauf in [kPa] | [10 empty] | TAUL | Φ ges Soll | T NE,H | 100 | 1740 | 108.75 | 100 | 3850 | 110
[11 empty] | tZUL, H | Zulufttemperatur am Austritt des Luft-Wasser-Nacherhitzers in [°C] | [10 empty] | -15 | 54.05% | 5 | 150 | 2260 | 141.25 | 150 | 5120 | 146.2857
[11 empty] | wH | Warmwassermenge in [kg/h] | [10 empty] | -14 | 55.56% | 6 | 200 | 2540 | 158.75 | 200 | 5860 | 167.4286
[11 empty] | DpH | Wasserseitiger Druckverlust Heizkreislauf in [kPa] | [10 empty] | -13 | 57.14% | 7 | 250 | 2680 | 167.5 | 250 | 6270 | 179.1429
[23 empty] | -12 | 58.82% | 8 | 300 | 2770 | 173.125 | 300 | 6510 | 186
[23 empty] | -11 | 60.61% | 9 | 200 | y = 66,336ln(x) - 197,77 | 153.6992 | 70 | y = 73,947ln(x) - 229,27 | 84.8935
[23 empty] | -10 | 62.5% | 10
[23 empty] | -9 | 64.52% | 11
[23 empty] | -8 | 66.67% | 12 | Luftmenge 700 m³/h
[23 empty] | -7 | 68.97% | 13 |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
[23 empty] | -6 | 71.43% | 14 | 50 | 920 | 57.5 | 50 | 2020 | 57.7143
[23 empty] | -5 | 74.07% | 15 | 100 | 1780 | 111.25 | 100 | 3910 | 111.7143
[23 empty] | -4 | 76.92% | 16 | 150 | 2380 | 148.75 | 150 | 5340 | 152.5714
ã LTG Aktiengesellschaft - 14-07-2026 | [22 empty] | -3 | 80% | 17 | 200 | 2740 | 171.25 | 200 | 6260 | 178.8571
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind dem aktuellen Technischen Prospekt zu entnehmen. | [25 empty] | 250 | 2950 | 184.375 | 250 | 6820 | 194.8571
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten des aktuellen Technischen Prospekts. | [25 empty] | 300 | 3080 | 192.5 | 300 | 7170 | 204.8571
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. | [25 empty] | 200 | y = 77,611ln(x) - 244,45 | 166.7577 | 70 | y = 84,788ln(x) - 274,57 | 85.6514
Luftmenge 800 m³/h
[27 empty] | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
[26 empty] | 50 | 930 | 58.125 | 50 | 2030 | 58
[26 empty] | 100 | 1800 | 112.5 | 100 | 3940 | 112.5714
[26 empty] | 150 | 2470 | 154.375 | 150 | 5490 | 156.8571
[26 empty] | 200 | 2900 | 181.25 | 200 | 6560 | 187.4286
[26 empty] | 250 | 3170 | 198.125 | 250 | 7260 | 207.4286
[26 empty] | 300 | 3340 | 208.75 | 300 | 7720 | 220.5714
[26 empty] | 200 | y = 86,752ln(x) - 282,32 | 177.3196 | 70 | y = 93,536ln(x) - 311,34 | 86.0473
Luftmenge 900 m³/h
[27 empty] | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/5°C
[26 empty] | 50 | 930 | 58.125 | 50 | 2030 | 58
[26 empty] | 100 | 1810 | 113.125 | 100 | 3970 | 113.4286
[26 empty] | 150 | 2530 | 158.125 | 150 | 5600 | 160
[26 empty] | 200 | 3020 | 188.75 | 200 | 6790 | 194
[26 empty] | 250 | 3350 | 209.375 | 250 | 7600 | 217.1429
[26 empty] | 300 | 3560 | 222.5 | 300 | 8170 | 233.4286
[26 empty] | 200 | y = 94,613ln(x) - 315,54 | 185.7497 | 70 | y = 100,59ln(x) - 341,14 | 86.2161
Auswahl

## FVS-N4
Tel. +49 711 8201-0 | [19 empty] | E-Mail: | info@ltg.de
LTG FVS ECO2School - 4-Leiter Luft-Wasser-Nacherhitzer/Nachkühler N4 | [20 empty] | LTG Aktiengesellschaft
projektierte
| Sommer: |  |  |  | Außenlufttemperatur: | 32 | °C |  | Zulufttemperatur: | [7 empty] | Projekt:
[5 empty] | Wasservorlauftemperatur: | 16 | °C |  | 17 | °C
| Winter: |  |  |  | Außenlufttemperatur: | -12 | °C | [9 empty] | Datum: | 2026-07-14
[5 empty] | Wasservorlauftemperatur: | 40 | °C |  | 17 | °C | [6 empty] | Bearbeiter:
[5 empty] | Ablufttemperatur Winter: | 22 | °C
[5 empty] | 0 | Kühlkreislauf: | [6 empty] | Heizkreislauf: | [12 empty] | Luftmenge 400 m³/h
| n [%] | VZUL [m³/h] | DpZUL [Pa] | LWA, ZUL [dB(A)] |  | QKsens [W] | tKWRL [°C] | tZUL, K [°C] |  | wK [kg/h] | DpK [kPa] |  | tNE,H [°C] | QH [W] | tWWRL [°C] | tZUL, H [°C] |  | wH [kg/h] | DpH [kPa] |  |  | Abfrage | qK [W/K] | qH [W/K]
| 41 | 400 | 6 | 29 |  | 1494.3622 | 23.3193 | 20.7923 |  | 175 | 12.985 |  | 8 | 2058.0224 | 27.9999 | 23.4352 |  | 147 | 13.3328 |  |  | FALSE | 93.3976 | 64.3132 |  |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen
| 50 | 500 | 9 | 33 |  | 1756.0313 | 24.601 | 21.4638 |  |  |  |  | 8 | 2366.4432 | 26.2015 | 22.1987 | [5 empty] | FALSE | 109.752 | 73.9513 |  | 30 | 560 | 35
| 58 | 600 | 12 | 36 |  | 2136.2986 | 26.4635 | 21.3185 |  |  |  |  | 8 | 2507.9202 | 25.3766 | 20.5396 | [5 empty] | FALSE | 133.5187 | 78.3725 |  | 60 | 1040 | 65
| 66 | 700 | 17 | 39 |  | 2224.202 | 26.8941 | 22.4677 |  |  |  |  | 8 | 2619.1049 | 24.7283 | 19.2247 | [5 empty] | FALSE | 139.0126 | 81.847 |  | 90 | 1350 | 84.375
| 75 | 800 | 22 | 43 |  | 2393.742 | 27.7245 | 23.0235 |  |  |  |  | 8 | 2716.1651 | 24.1623 | 18.1856 | [5 empty] | FALSE | 149.6089 | 84.8802 |  | 120 | 1470 | 91.875
| 83 | 900 | 27 | 46 |  | 2522.1496 | 28.3534 | 23.5928 |  |  |  |  | 8 | 2800.9335 | 23.668 | 17.3364 | [5 empty] | FALSE | 157.6344 | 87.5292 |  | 150 | 1510 | 94.375
[9 empty] | Nennwassermenge / Nenndruckverlust: | 175 | 13 | [5 empty] | Nennwassermenge / Nenndruckverlust: | 90 | 5 | [6 empty] | 180 | 1540 | 96.25
[26 empty] | 210 | 1510 | 94.375
[26 empty] | 240 | 1570 | 98.125
[11 empty] | Legende: | [14 empty] | 270 | 1620 | 101.25
[26 empty] | 300 | 1660 | 103.75
[11 empty] | n | Drehzahl in [%] | [13 empty] | 175 | y = 27,488ln(x) - 48,572 | 93.3976
[11 empty] | VZUL | Zuluftvolumenstrom in [m³/h] | [15 empty] | 0
[11 empty] | DpZUL | Luftseitiger Druckverlust Luft-Wasser-Nacherhitzer/Nachkühler in [Pa] | [15 empty] | 0
[11 empty] | LWAZUL | Schalleistungspegel Zuluft Durchstrahlung dB(A) | [15 empty] | 0
0
[11 empty] | Qksens | Sensible, wasserseitige Kühlleistung in [W] | [15 empty] | 0
[11 empty] | tKWRL | Rücklauftemperatur Kühlkreislauf in [°C] | [15 empty] | 0
[11 empty] | tZUL, K | Zulufttemperatur am Austritt des Luft-Wasser-Nachkühlers in [°C] | [15 empty] | 0
[11 empty] | wK | Kaltwassermenge in [kg/h] | [13 empty] | Luftmenge 500 m³/h
[11 empty] | DpK | Wasserseitiger Druckverlust Kühlkreislauf in [kPa] | [10 empty] | Heizfall
[23 empty] | System WRG & Bypassklappe Φ ges Soll um 2°C Fortlufttemperatur zu halten |  |  |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/10°C
[11 empty] | tNE,H | Lufteintrittstemperatur Luft-Wasser-Nacherhitzer in [°C], nach WRG/Bypass-System | [10 empty] | Berechnung der resultierenden Nacherhitzereintrittstemperatur |  |  | 30 | 560 | 35 | 20 | 650 | 21.6667
[11 empty] | QH | Wasserseitige Heizleistung in [W] | [13 empty] | 60 | 1070 | 66.875 | 60 | 1400 | 46.6667
[11 empty] | tWWRL | Wasserseitiger Druckverlust Warmwasserkreislauf in [kPa] | [10 empty] | TAUL | Φ ges Soll | T NE,H | 90 | 1430 | 89.375 | 100 | 1910 | 63.6667
[11 empty] | tZUL, H | Zulufttemperatur am Austritt des Luft-Wasser-Nacherhitzers in [°C] | [10 empty] | -15 | 54.05% | 5 | 120 | 1670 | 104.375 | 140 | 2210 | 73.6667
[11 empty] | wH | Warmwassermenge in [kg/h] | [10 empty] | -14 | 55.56% | 6 | 150 | 1820 | 113.75 | 180 | 2400 | 80
[11 empty] | DpH | Wasserseitiger Druckverlust Heizkreislauf in [kPa] | [10 empty] | -13 | 57.14% | 7 | 180 | 1870 | 116.875 | 90 | y = 26,93ln(x) - 60,441 | 60.7389
[23 empty] | -12 | 58.82% | 8 | 210 | 1890 | 118.125
[23 empty] | -11 | 60.61% | 9 | 240 | 1890 | 118.125
[23 empty] | -10 | 62.5% | 10 | 270 | 1890 | 118.125
[23 empty] | -9 | 64.52% | 11 | 300 | 1940 | 121.25
[23 empty] | -8 | 66.67% | 12 | 175 | Trendlinie: y = 37,776ln(x) - 85,353 | 109.752
[23 empty] | -7 | 68.97% | 13 |  | 0
[23 empty] | -6 | 71.43% | 14 | Luftmenge 700 m³/h
[23 empty] | -5 | 74.07% | 15
[23 empty] | -4 | 76.92% | 16 |  | Qsens bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/10°C
ã LTG Aktiengesellschaft - 17-06.2026 | [22 empty] | -3 | 80% | 17 | 30 | 560 | 35 | 20 | 660 | 22
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind dem aktuellen Technischen Prospekt zu entnehmen. | [25 empty] | 60 | 1090 | 68.125 | 60 | 1470 | 49
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten des aktuellen Technischen Prospekts. | [25 empty] | 90 | 1520 | 95 | 100 | 2070 | 69
Aus Programmierfehlern entstandener Schaden geht nicht zu Lasten der LTG. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. | [25 empty] | 120 | 1840 | 115 | 140 | 2450 | 81.6667
[26 empty] | 150 | 2140 | 133.75 | 180 | 2700 | 90
[26 empty] | 180 | 2360 | 147.5 | 90 | y = 31,249ln(x) - 74,099 | 66.5156
[26 empty] | 210 | 2520 | 157.5
[26 empty] | 240 | 2560 | 160
[26 empty] | 270 | 2590 | 161.875
[26 empty] | 300 | 2610 | 163.125
[26 empty] | 175 | y = 60,549ln(x) - 173,71 | 139.0126
Luftmenge 800 m³/h
[27 empty] | Q bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/10°C
[26 empty] | 30 | 560 | 35 | 20 | 660 | 22
[26 empty] | 60 | 1090 | 68.125 | 60 | 1490 | 49.6667
[26 empty] | 90 | 1540 | 96.25 | 100 | 2130 | 71
[26 empty] | 120 | 1890 | 118.125 | 140 | 2540 | 84.6667
[26 empty] | 150 | 2220 | 138.75 | 180 | 2820 | 94
[26 empty] | 180 | 2470 | 154.375 | 90 | y = 33,012ln(x) - 79,864 | 68.6837
[26 empty] | 210 | 2670 | 166.875
[26 empty] | 240 | 2830 | 176.875
[26 empty] | 270 | 2910 | 181.875
[26 empty] | 300 | 2930 | 183.125
[26 empty] | 175 | y= 69,811ln(x) - 210,95 | 149.6089
Luftmenge 900 m³/h
[27 empty] | Q bei 16°C/32°C | qspez, Kühlen | QH bei 40°C/10°C
[26 empty] | 30 | 560 | 35 | 20 | 660 | 22
[26 empty] | 60 | 1090 | 68.125 | 60 | 1520 | 50.6667
[26 empty] | 90 | 1560 | 97.5 | 100 | 2180 | 72.6667
[26 empty] | 120 | 1930 | 120.625 | 140 | 2620 | 87.3333
[26 empty] | 150 | 2280 | 142.5 | 180 | 2920 | 97.3333
[26 empty] | 180 | 2570 | 160.625 | 90 | y = 34,474ln(x) - 84,511 | 70.6154
[26 empty] | 210 | 2790 | 174.375
[26 empty] | 240 | 2970 | 185.625
[26 empty] | 270 | 3120 | 195
[26 empty] | 300 | 3240 | 202.5
[26 empty] | 175 | Trendlinie y = 76,823ln(x) - 239,14 | 157.6344
Luftmenge 600 m³/h
QH bei 40°C/10°C
[29 empty] | 20 | 650 | 21.6667
[29 empty] | 60 | 1440 | 48
[29 empty] | 100 | 2000 | 66.6667
[29 empty] | 140 | 2340 | 78
[29 empty] | 180 | 2570 | 85.6667
[29 empty] | 90 | y = 29,422ln(x) - 68,456 | 63.9374
Auswahl